## A42-特記仕様書
＜参考書式＞
[建築設備の構造方法に関する特記仕様書]
令第129条の2の3の事項 ※設計が該当する場合には、□にチェックを記入する。
・建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。
□ | 建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとすること。
□ | 屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するもの(以下「屋上水槽等」とい う。)は、支持構造部又は建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、緊結すること。
□ | 煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は鉄製の支枠を設けたものを除き、90 cm以下とすること。
□ | 煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コ ンクリート造又は厚さが25 cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンク リートブロック造とすること。
□ | 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備(給湯設備*を除く。)は、
| □ | 風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。
| □ | 建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の損傷防止のための措置を講ずること。
| □ | 管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。
| □ | 管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。
□ | 法第20条第1項第一号から第三号までの建築物に設ける屋上水槽等にあっては、平成12年建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全な ものとすること。
□ | 給湯設備注)は、風圧、上圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。満水時の質量が15 kgを超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、平成12年建設省告示第1388号第5に規定する構造方法によること。
注)「給湯設備」：建築物に設ける電気給湯器その他の給湯設備で、屋上水槽等のうち給湯設備に該当するものを除いたもの
一級建築士 第〇〇〇〇〇〇号
構造設計一級建築士 第〇〇〇〇〇〇号
設計者氏名：建築 太郎
＜参考資料＞
建築構造審査・検査要領 -実務編 審査マニュアル- 2018年版
構造設計一級建築士の関与が必要な物件については建築設備の構造強度の確認も必要です。
左表に基づいて構造強度をチェックして頂いたうえで確認申請書第二面（建築計画概要書第一面）の【ト.作成又は確認した設計図書】の欄に記載が必要です。